1. Основные термины и определения

1.1. Качество электроэнергии

Качество электроэнергии  – это степень соответствия фактических значений параметров

электрической  энергии  установленным  нормативными  документами  значениям.  Основные

показатели качества электроэнергии, нормы их регламентирующие и классификация основных

неполадок питания приведены в разделе «Исследование качества электропитания».

1.2. Надежность электроснабжения

Надежность  электроснабжения  с учетом стандарта ГОСТ 27.002-83 - свойство объекта

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих

способность  выполнять  требуемые  функции  в  заданных  режимах  и  условиях  применения,

технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки. Согласно ныне действующих

ПУЭ-85 [20]  в  отношении  обеспечения  надежности  электроснабжения  электроприемники

разделяются на три следующие

категории и особую группу:  особая группа I категории;   I категория;  II категория;  III категория.

Электроприемники II  категории  рекомендуется  обеспечивать  электроэнергией  от  двух

независимых взаимно резервируемых источников питания. Для электропотребителей II категории

при  нарушении  электроснабжения  от  одного  из  источников  питания  допустимы  перерывы

электроснабжения  на  время,  необходимое  для  включения  резервного  питания  действиями

дежурного персонала. Допускается

питание электропотребителей II категории от одной линии,

или от одного силового трансформатора на время не более суток.

Электроприемники I  категории  должны  обеспечиваться  электроэнергией  от  двух

независимых взаимно резервируемых источников питания, и перерыв их электроснабжения при

нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допустим лишь на

время автоматического восстановления питания.

Для  электроснабжения

особой  группы  электроприемников I  категории  должно

предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервируемого

источника питания (в качестве которого могут быть использованы дизельные электростанции и

т.п.). Перерыв электроснабжения особой группы электроприемников I категории, может быть,

допустим,  лишь  на  время  автоматического  восстановления  питания  от  третьего  независимого

взаимно резервируемого источника питания.

Следует обратить внимание, что оговоренное в ПУЭ автоматическое включение резерва (АВР),

позволяющее за время порядка нескольких секунд восстановить  питание электроприемников I категории и

особой группы, приводит только к возобновлению электроснабжения, но не к продолжению нормального

функционирования ответственных электроприемников и ЛВС.

Таким образом, обусловленные действующими ПУЭ категории  надежности электроснабжения не

решают проблемы обеспечения качества электроэнергии и защиты от неполадок питания, что имеет особое

значение для электроприемников, входящих в состав ЛВС

Для  электроприемников  ЛВС,  которые  чувствительны  к  качеству  электроэнергии  и

требуют защиты от неполадок питания, в составе особой группы I категории следует выделять

критические электроприемники.

Критические  электроприемники -  электроприемники,  которые  критичны  к  качеству

электроэнергии и появлению в сети электроснабжения неполадок питания

, требует защиты от них

и способные нормально функционировать при времени перерыва электроснабжения не более 20

мс.

По временным режимам работы критические электроприемники следует разделять на две

подгруппы:

электроприемники с нормальным режимом работы – потребители, которые должны обеспечиваться

защитой от неполадок питания в течении рабочей смены (дня), и которым в случае длительной аварии